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АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2023 № 53
с. Большой Умыс
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Большеумысского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области 
на период 2023 - 2033 годов
В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоснабжения и водоотведения и в целях исполнения требований Федерального закона от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями) и постановления Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
        
постановляет:
1. Признать утратившим силу следующие постановление администрации  Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 15.01.2014г. № 5
2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период 2023-2033 годов.

3. Учитывать схему водоснабжения и водоотведения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
5. Настоящее постановление опубликовать в течение 15 дней в информационном бюллетене Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области «Сельские ведомости».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Большеумысского сельсовета Куряева Ю.Д..
Глава администрации

Большеумысского сельсовета
Камешкирского района 

Пензенской области                                                      Куряев Ю.Д.
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 года № 53
Схема водоснабжения и водоотведения на территории Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2023 годы
Введение
Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), постановлением РФ от 5.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 2014 – 2023 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2) прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет 
3) карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
4) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Общие сведения о Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
Большеумысский сельсовет по природно-экономическим факторам отнесен к II III агропочвенной зоне и занимает северную часть района.
   Общая часть территории сельсовета составляет – 12461,9 кв км
   Соседние регионы: Городищенский, Шемышейский, Кузнецкий район
   Шаткинский, Камешкирский, Лапшовский сельсоветы.
   Климат умеренно – континентальный. Сельсовет  занимает промежуточное положение между западным и Засарским районами с преобладанием в рельефе малых и больших, глубоких и крутосклоновых эрозионных форм. Сельсовет характеризуется наименьшим увлажнением в области.
   Почвенный покров предоставлен серыми лесными почвами – 46%.
   В центральной части сельсовета имеются залежи песчаника и щебня.
   Численность работающих в сельском хозяйстве- 92 человека, в образовании- 48 человек,  в учреждении медицины- 5 человек, в клубных учреждениях и библиотеках работают - 13 человек, в сфере услуг- 25 человек, в предприятиях малого бизнеса-45 человек, 56 человек работают за пределами сельсовета, 63 человека занимаются только личным подсобным хозяйством.


   Транспортная удаленность административного центра муниципального образования
п/п                  Наименование транспортного узла    Расстояние (км)
1    От ближайшей ж/д станции           37 км
2    От ближайшего аэропорта         120 км
3    От райцентра (автодорога)           10 км
4    От областного центра (автодорога)         120 км   

  
   До сел Большой Умыс, Ключи, Болтино, М.Камешкир имеется асфальтовые дороги, до д. Полянщина – дорога с твердым покрытием. Общая протяженность дорог с твердым покрытием составляет - 37 км. По территории сельсовета проходит автомагистраль Пенза-Саратов. Во всех селах сельсовета имеется телефонная и сотовая телефонная связь. 

2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

2.1. Система и структура водоснабжения поселения 
В состав водопотребителей входят коммунальный, сельскохозяйственный, обслуживающий и  производственный  секторы, определенные генеральным планом поселения. 

Питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами. 

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из 8 подземных водоисточников (8 скважин) и охватывает  100% населения. На водоисточниках сельского поселения имеются водонапорные башни. Износ башен составляет от 65% до 70%. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, однако данный факт никак не сказывается на качестве воды, так как все определяемые показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Техническое состояние сетей и сооружений оценивается как частично удовлетворительное, требуется замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 
Артезианские скважины  оборудованы центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу воды в водонапорные башни  чистой воды объемом 25-45 м3.

2.2. Результаты технического обследования систем водоснабжения
Фактические данные об источниках водоснабжения Большеумысского сельсовета представлены в таблице 1

Таблица 1

Фактические данные об источниках водоснабжения Большеумысского сельсовета

	Населенный пункт
	Истрочник водоснабжения
	Год ввода в эквплуа-тацию
	Количество водонапорных башен
	Глубина скважины, м
	Марка насоса

	с.Ключи 
	Артезианская скважина
	1974
	1
	60
	ЭЦВ 4,5-6-80

	Д.Полянщина


	Артезианская скважина
	1961


	1

	70


	ЭЦВ 4,5-6-80



	с.Большой Умыс


	Артезианская скважина
	1974


	1

	70


	ЭЦВ 6-10-160

	С.М.Камешкир
	Артезианская скважина
	1976,1986
	1
	60
	ЭЦВ 4,5-6-125

	с.Болтино
	Артезианская скважина
	1985
	1
	60
	ЭЦВ 4,5-6-80


Схемы водоснабжения населенных пунктов Большеумысского сельсовета представлены в Приложениях 1-5.

Приборы учета поднятой воды на источниках водоснабжения отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.
Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 19375,0 м. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 2
Таблица 2

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, м

	с.Ключи
	1974
	полиэтилен
	2920,0

	Д.Полянщина
	1961
	полиэтилен
	424,0

	с.Большой Умыс
	1974
	полиэтилен
	5490,0

	
	
	чугун
	930,0

	
	
	Стальные эмалированные трубы
	80,0

	
	
	итого
	6500,0

	с.Мордовский 

Камешкир
	1976,1987
	полиэтилен
	4711,0

	 
	
	чугун
	1230,0

	
	
	итого
	5941,0

	с.Болтино
	1985
	полиэтилен
	3590,0


 2.3. Существующее положение в сфере водоснабжения Большеумысского сельсовета
На момент разработки схемы водоснабжения в Большеумысском сельсовете необходимо:

-  Замена глубинных насосов на скважинах

- Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)

- Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)

- Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)

- Капитальный ремонт водонапорной башни

- Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)

Стоит обратить внимание на приборный учет добываемой воды.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

3.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелась бы резервная артезианская скважина;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных водозаборных устройств

3.2. Повышение показателей качества воды

- Ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- Постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

3.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Строительство сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

3.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установка приборов учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

4.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения
 Статистические данные  о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице 3.

                                                                                           Таблица 3

	 № п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	72,6

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	72,6

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	21,78

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	50,82

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	46,92

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	1,87

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	2,03

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	198,9

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	139,23

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	160,12

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	59,67


В таблице 3 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. Потери воды при транспортировке потребителям составляют 28% от отпущенной воды и являются расчетной величиной.

Реализация воды среди абонентов представлена в таблице 4

Таблица 4
	 
	тыс. м3
	% от общего потребления

	Отпущено воды потребителям всего, в т.ч.
	50,82
	100,00

	Вода населению
	46,92
	92,33

	Вода бюджетным организациям
	1,87
	3,68

	Вода прочим потребителям
	2,03
	3,99


Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 92 % от общего потребления.
4.2. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в населенных пунктах Большеумысского сельсовета представлена в таблицах 5-10
Таблица 5 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей по администрации 
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	59
	1,22
	71,98
	863,76
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	99
	1,77
	175,23
	2102,76
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	254
	2,5
	635
	7620
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 513
	3,35
	 1718,55
	20622,6
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 1200
	0,05
	 60
	240 
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	2800
	0,07
	196
	1176
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	36
	2,13
	25,56
	306,72
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	12
	0,73
	4,38
	52,56
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	15
	1,82
	7,28
	87,36
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	10
	0,08
	0,8
	9,6
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	68
	0,55
	37,4
	448,8
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2700
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	5,3
	63,6
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	20
	ООО Ай-Елдыз
	
	водомер
	
	350
	4200
	
	

	ИТОГО:
	3060,23
	39320,76
	 
	 


4.3. Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного

расчета потребления и приборов учета.

4.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

На 2014 и последующие годы с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, при существующем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. 

Для организации бесперебойного водоснабжения необходимо строительство резервных источников водоснабжения.
4.5. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

Данные  о планируемых объемах реализации услуг по водоснабжению до 2023 года представлены  в таблице 9.
                                                                                           Таблица 6
	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	73,00

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	73,00

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	11,00

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	62,00

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	56,00

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	2,00

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	4,00

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	200,0

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	169,86

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	195,34

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	30,14


5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Большеумысского сельсовета Камешкирского района должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 45 лет. Стальные трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых  составляет 50 лет.

5.1. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения Большеумысского сельсовета предполагает решения следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.
Реализация схемы водоснабжения Большеумысского сельсовета предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. 

При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 63-150 мм 

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.
5.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы

учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль существующих и  намеченных на перспективу дорог, границ населенных пунктов. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.
5.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются в капитальном ремонте водонапорной башни и замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения.

 Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Большеумысского сельсовета на период 2014 – 2023 г.г. представлены в таблице 10:
6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. Водоносный горизонт является защищенным от поверхностного загрязнения.
Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения», поэтому обеззараживание и очистка воды не требуется. 

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения резервных артезианских скважин;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных

водозаборных устройств населенных пунктов;

7.2. Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8. Схема водоотведения Большеумысского сельсовета

8.1. Существующее положение в сфере водоотведения Большеумысского сельсовета.

Населенные пункты Большеумысского сельсовета не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы с последующей с последующим вывозом содержимого специальной техникой.

8.2. Нормы и расходы сточных вод. 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Строительство централизованных систем в населенных пунктах Большеумысского сельсовета экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. 

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 человек автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Приложение №1

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 № 53
Схема водоснабжения с.Ключи Камешкирского района Пензенской области

Ул.Заречная



Ул.Центральная




Приложение №2

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 № 53
Схема водоснабжения д.Полянщина  Камешкирского района Пензенской области


Ул.Восточная


Ул.Южная

Приложение №3

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 № 53
Схема водоснабжения с.Большой Умыс Камешкирского района Пензенской области



Ул.Центральная

Ул.Садовая


Ул.Центральная
ул.Садовая


Ул.Школьная
Ул.Молодежная







Приложение №4

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 № 53
Схема водоснабжения с.Мордовский Камешкир Камешкирского района Пензенской области









Ул.Молодежная

Ул.Родниковая
                                                                               Ул.Колхозная
                                                                                                                            Пер.Садовый

Ул.Центральная
ул.Центральная
                                                                                                                              Пер.Школьный
Приложение №5

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 № 53
Схема водоснабжения с.Болтино Камешкирского района Пензенской области


ул.Нагорная


ул.Школьная


Ул.Украинская 
