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Администрация Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от
	31.05.2023 г.
	№
	40


с.Лапшово
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Лапшовского сельсовета  Камешкирского района
Пензенской области на период 2023 - 2029 годов

            В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоснабжения и  водоотведения и в целях исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№ 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями) и постановления Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
                      Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района 

                                  Пензенской области   постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период 2023-2029 годов.
2. Признать утратившими силу:

-постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 29.01.2014 года №08;

-постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 11.02.2020 года №15;

3. Учитывать схему водоснабжения и водоотведения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий 

      4. Настоящее постановление опубликовать  в информационном бюллетене «Лапшовские вести».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Лапшовского сельсовета Угрушева Н.Г.
Глава администрации 

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                  Н.Г.  Угрушев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 31.05.2023 года №40
Схема водоснабжения и водоотведения на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2023-2029 годы

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), постановлением РФ от 5.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 2023 – 2029 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2) прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет 
3) карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
4) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Общие сведения о Лапшовском сельсовете Камешкирского района Пензенской области

Лапшовский  сельсовет Камешкирского района Пензенской области  (далее – Лапшовский сельсовет) расположен в западной части Камешкирского района на Приволжской возвышенности в зоне лесостепи. Территория Лапшовского  сельсовета граничит с запада - с землями Шемышейского района Пензенской области, с севера-с землями Городищенского района Пензенской области, с северо-востока- с землями Большеумысского сельсовета Камешкирского района, с востока –с землями Русскокамешкирского сельсовета Камешкирского района, с юго-востока- с землями Чумаевского сельсовета, с юга- с землями Лопатинского района Пензенской области. Схема расположения муниципального образования Лапшовский  сельсовет Камешкирского района Пензенской области представлена на рисунке 1

Рисунок 1
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     Территория сельсовета составляет 26450 га. На территории сельсовета находятся семь населённых пунктов: с. Лапшово, с. Алексеевка, с. Кулясово, с. Мамадыш, с.Дубровки, с.Аряш, д.Дмитриевка.. Численность населения на 01.01.2023 года составляет 1447 человек. В с.Аряш всего 2 человека зарегистрированы, и никто не проживает..

 Село Лапшово, ранее Кафтыревка и Спасское, расположено в верховьях реки Камешкир, левом притоке реки Кадады. Длина реки Камешкир 28км. Село было переименовано в Лапшово 30.11.1961 в честь уроженца этого села - Героя Советского Союза генерал-майора Афанасия Васильевича Лапшова (1893–1943), полковника, командира стрелкового полка, отличившегося в оборонительных боях летом 1941, впоследствии, до гибели в бою за освобождение Калужской области, генерал-майора, командира корпуса. Кафтырево основано на землях, отказанных в 1692 дворянину Даниле Васильевичу Кафтыреву и другим. В 1710 построена церковь во имя Спаса Нерукотворного, поэтому получило церковное название Спасское. В 1717 сожжено во время «кубанского погрома», однако быстро отстроилось вновь. В 1736 г. владелец генерал-майор Григорий Данилович Кафтырев. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В середине 19 века в Кафтырево 5 помещиков: Кафтыревы, Зуевы, Неклюдовы, Полозов, Обухова, имелись церковь и суконная фабрика. В период отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков землю в собственность. В справочнике 1911 года помещиками 1861 года показаны Деконский (1-я крестьянская община, 37 дворов) и Полозов, Обухов и Попов (2-я община, 58 дворов). В 1877 - в Кулясовской волости, 87 дворов, каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного с приделом во имя Николая Чудотворца (построена в 1831), школа. В 1911 - в Камешкирской волости, 95 дворов, церковь, церковноприходская школа. В 1955 году - центр Кафтыревского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Ленина.

На протяжении своей истории крестьяне занимались земледелием и скотоводством, плели лапти, занимались выделыванием мельничных жерновов, горшечным и др. промыслами.

Рельеф села представляет собой глубоко расчлененную равнину, со значительным перепадом высот. Преобладают сглаженные увалисто-холмистые формы древнего эрозионного расчленения равнин. Почвы - выщелоченный чернозем. 

Территория села Лапшово - это холмистое плато, расчленённое долиной реки Камешкир на ряд возвышенностей. Рельеф холмистый и носит ярко выраженный эрозионный характер. Территория расчленена целым рядом оврагов и балок. Абсолютные отметки самых высоких участков на западной и восточной окраинах села составляют 271,0-272,0 м. Самые низкие отметки в прибрежной части реки Камешкир 244,0 м. Таким образом, перепад высот в пределах административных границ села с запада и востока в сторону реки составляет около 28,0 м. 

Поверхность территории осложнена сетью глубоко врезанных оврагов, вскрывающих отложения четвертичного возраста и коренные породы. Все овраги имеют сток в реку Камешкир.

Деревня Дмитриевка, ранее Дмитровка, расположено в 1,5 км к востоку от села Лапшово на правом берегу реки Камешкир. В 1748г. д. Дмитриевка Узинского стана Пензенского уезда отставного капрала Василия Ивановича Болтина, 92 ревизских души. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В период отмены крепостного права крестьяне помещика Толбухина выкупили землю в собственность, крестьяне Устиновой вышли на дарственный надел. В 1864 действовала мельница. В 1911 - село в Камешкирской волости, 101 двор. В 1955 году - Кафтыревского сельсовета, бригада колхоза имени Ленина. Основано в начале 18 века как мордовская деревня. 

Из промыслов были развиты разнообразные кустарные промыслы, земледелие (садоводство и огородничество).

Общее строение рельефа схоже с селом Лапшово.

Село Алексеевка, ранее Малое Кулясово, расположено в 5 км северо-западнее с. Лапшово у истоков реки Аряш. В переписных книгах начала 18 века упоминается как мордовская деревня Алексеевка, Малая Кулясова. В 1709 в ней 25 дворов. В 1748 - мордовская деревня Алексеевка Узинского стана Пензенского уезда, 141 ревизская душа. С 1780 года в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1877 - в Кулясовской волости, 115 дворов. В 1911 - в Дубровской волости (центр в Нижней Дубровке), 175 дворов, церковь, церковноприходская школа. В 1939 – центр сельсовета; в 1955 - в составе Кулясовского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Новая жизнь». В 1980-е годы - отделение совхоза «Кулясовский».

Издавна и до середины 20 века было развито производство телег и саней (в 1925 году этим промыслом занималось 166 хозяйств, 234 мастера).
Территория села Алексеевка – это небольшое холмистое плато, расчленённое пополам долиной ручья у истоков реки Аряш.

С. Кулясово, с. Аряш и с. Мамадыш расположены в юго-западной части сельсовета. Село Кулясово расположено на берегу р. Аряш, правом притоке р. Суры. Длина реки 27км. Село Аряш расположено также на реке Аряш к югу от с. Кулясово.

Село Мамадыш расположено в 3км севернее с. Кулясово на речке Мамадышке, правом притоке р. Аряш. Длина реки 6км.

Село Кулясово, также как и Мамадыш, основано в начале 18 века переселенцами из Мордовии. 

Кроме земледелия и скотоводства крестьяне занимались выделыванием мельничных жерновов, горшечным и др. промыслами.

Рельеф села представляет собой глубоко расчлененную равнину, со значительным перепадом высот. Преобладают сглаженные увалисто-холмистые формы древнего эрозионного расчленения равнин. Почвы-выщелоченный чернозем.

Территория села Кулясово – это холмистое плато, расчлененное долиной реки Аряш на ряд возвышенностей. Рельеф холмистый и носит ярко выраженный эрозионный характер. Территория расчленена целым рядом оврагов и балок. Абсолютные отметки самых высоких участков на восточной и западной окраинах села составляют 238,0-239,0 м. Самые низкие отметки в прибрежной части реки Аряш 208,0 м. Таким образом, перепад высот в пределах административных границ села с запада и востока в сторону реки составляет около 38,0м. 

Поверхность территории осложнена сетью глубоко врезанных оврагов, вскрывающих отложения четвертичного возраста и коренные породы. Все овраги имеют сток в реку Аряш.

Село Аряш расположено в 7 км к югу от села Кулясово, на левом берегу одноименной речки. Основано в начале 18 века как мордовская деревня. Из промыслов были развиты резьба по дереву, разнообразные кустарные промыслы, земледелие (садоводство и огородничество.). 

Село Дубровки расположено в юго-восточной части сельсовет, преимущественно на восточном берегу р.Колдаис, левом притоке р.Суры. Длина реки 45 км. С 1690 г. река известна как Колзайсу.

Село Дубровки образовано 17.09.1975 года путем присоединения Верхней Дубровки к Нижней Дубровке. Верхняя и Нижняя Дубровки - это мордовские села. Основаны во второй половине 18 века, возможно, в связи с крещением мордвы.

 Кроме земледелия и скотоводства крестьяне занимались добычей камня-плитняка, выделыванием мельничных жерновов, горшечным и др. промыслами. С 1859 года в с.Нижняя Дубровка действовало кожевенное заведение.

 Рельеф села представляет собой глубоко расчлененную равнину, со значительным перепадом высот. Преобладают сглаженные увалисто-холмистые формы древнего эрозионного расчленения равнин. Почвы — выщелоченный чернозем. 

Территория села - это холмистое плато, расчленённое долиной реки Колдаис на ряд возвышенностей. Рельеф холмистый и носит ярко выраженный эрозионный характер. Территория расчленена целым рядом оврагов и балок. Абсолютные отметки самых высоких участков на восточной и западной окраинах села составляют 246,0-251,0м. Самые низкие отметки в прибрежной части реки Колдаис - 225,5м. Таким образом, перепад высот в пределах административных границ села с запада и востока в сторону реки составляет около 25,0-26,0м.

Поверхность территории осложнена сетью глубоко врезанных оврагов, вскрывающих отложения четвертичного возраста и коренные породы. Все овраги имеют сток в реку Колдаис. 

         Административный центр сельсовета - с. Лапшово. Расстояние до с. Русский Камешкир 10 км, до областного центра – г. Пензы 120 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Чаадаевка на расстоянии 55 км.

100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, является СПОСК «Союз-сервис». Взаимоотношения ресурсоснабжающей организации с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

 Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории сельского поселения предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – с. Лапшово, с. Кулясово. 
2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения
2.1. Система и структура водоснабжения поселения 

В состав водопотребителей входят коммунальный, сельскохозяйственный, обслуживающий и  производственный  секторы, определенные генеральным планом поселения. 

Питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами. 

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из 12 подземных водоисточников (12 скважин) и охватывает  100% населения. На водоисточниках сельского поселения имеются водонапорные башни. Износ башен составляет от 65% до 70%. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, однако данный факт никак не сказывается на качестве воды, так как все определяемые показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Техническое состояние сетей и сооружений оценивается как частично удовлетворительное, требуется замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 

Артезианские скважины  оборудованы центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу воды в водонапорные башни  чистой воды объемом 25-45 м3.
2.2. Результаты технического обследования систем водоснабжения

Фактические данные об источниках водоснабжения Лапшовского сельсовета представлены в таблице 1

                                                                                                                  Таблица 1

Фактические данные об источниках водоснабжения Лапшовского сельсовета

	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Количество водонапорных башен
	Глубина скважины, м
	Дебет, м3/час
	Марка насоса

	д.Дмитриевка
	Артезианская скважина
	1995
	1
	70
	10
	ЭЦВ-6,5-80

	с.Лапшово
	Артезианская скважина
	1985
	1
	85
	10
	ЭЦВ-10-110

	
	Артезианская скважина
	1969
	1
	70
	10
	ЭЦВ -6-80

	
	Артезианская скважина
	1970
	1
	65
	10
	ЭЦВ 6,5-80

	с.Алексеевка
	Артезианская скважина
	1966
	1
	55
	10
	ЭЦВ-6,5-50

	с.Кулясово


	Артезианская скважина
	1969


	1


	70


	10


	ЭЦВ-6-10-110



	
	Артезианская скважина


	1969


	1


	60


	10


	ЭЦВ-6-10-110



	с Мамадыш
	Артезианская скважина
	1987

	1


	100

	10


	ЭЦВ-16-10-140



	
	Артезианская скважина


	1989


	1


	80


	10


	ЭЦВ-6-10-110



	
	Артезианская скважина


	1991

	1


	90


	10


	ЭЦВ-6-10-110



	с.Дубровки
	Артезианская скважина


	1971

	1


	70

	10


	ЭЦВ-6,5-10-80


	
	Артезианская скважина


	1969


	1


	60


	10


	ЭЦВ-6,5-10-80



Схемы водоснабжения населенных пунктов Лапшовского сельсовета представлены в Приложениях 1-6.

Приборы учета поднятой воды на источниках водоснабжения отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.

Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 40283 м. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 2

Таблица 2

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения

	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, м
	Диаметр труб, мм
	Износ, %

	д.Дмитриевка
	1974
	полиэтилен
	1460
	76
	72

	с.Лапшово
	1995
	полиэтилен
	9185
	76
	41

	
	1983
	полиэтилен
	4988
	63
	68

	
	1983
	чугун
	570
	100
	41

	с.Алексеевка
	1985
	полиэтилен
	3430
	63
	83

	
	1966
	стальные
	
	
	

	с.Кулясово
	1987
	полиэтилен
	1470
	63
	66

	
	1987
	полиэтилен
	3720
	100
	66

	с.Мамадыш
	1983
	полиэтилен
	450
	63
	77

	 
	1983
	сталь
	1600
	110
	77

	
	1983
	асб
	300
	120
	77

	
	2006
	полиэтилен
	1700
	63
	20

	
	2006
	полиэтилен
	4200
	110
	20

	
	2006
	полиэтилен
	150
	76
	20

	
	2007
	полиэтилен
	700
	63
	15

	с.Дубровки
	1973
	полиэтилен
	40
	32
	92

	
	1973
	полиэтилен
	1120
	110
	92

	
	1991
	полиэтилен
	900
	110
	63

	
	2009
	полиэтилен
	520
	110
	10

	
	1967
	чугун
	2700
	100
	61

	
	1972
	полиэтилен
	2300
	110
	84

	
	1985
	полиэтилен
	3500
	110
	62


 2.3. Существующее положение в сфере водоснабжения Лапшовского сельсовета

На момент разработки схемы водоснабжения в Лапшовском сельсовете необходимо:

-  Замена глубинных насосов на скважинах

- Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)

- Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)

- Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)

- Капитальный ремонт водонапорной башни

- Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)

-  Капитальный ремонт скважины в с. Лапшово
Стоит обратить внимание на приборный учет добываемой воды.
3.Направления развития централизованных систем водоснабжения
       Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

3.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелась бы резервная артезианская скважина;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных водозаборных устройств

3.2. Повышение показателей качества воды

- Ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- Постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

3.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Строительство сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

3.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установка приборов учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.
4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды
4.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

 Статистические данные  о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице 3.  
                                                                                          Таблица 3

	 № п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	25,9

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	22,6

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	3,3

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	22,6

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	20,9

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	1,2

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	0,5

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	70,9

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	61,9

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	62,1

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	9,0


В таблице 3 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. Потери воды при транспортировке потребителям составляют 12,7% от отпущенной воды и являются расчетной величиной.

Реализация воды среди абонентов представлена в таблице 4

Таблица 4

	 
	тыс. м3
	% от общего потребления

	Отпущено воды потребителям всего, в т.ч.
	22,6
	100,00

	Вода населению
	20,9
	92,47

	Вода бюджетным организациям
	1,2
	5,30

	Вода прочим потребителям
	0,5
	2,23


Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 92 % от общего потребления.

4.2. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в населенных пунктах Лапшовского сельсовета представлена в таблицах 5-10

Таблица 5 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в д.Дмитриевка

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	16
	1,22
	19,5
	234,2
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом, с канализацией
	чел
	57
	1,5
	85,5
	102,6
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией, с ванной и туалетом
	чел
	 12
	2,05
	 24,6
	295,2 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 1600
	0,05
	80
	480 
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	2
	2,13
	42,6
	511,2
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	2
	0,73
	1,46
	17,52
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	3
	0,08
	0,24
	2,88
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	5
	0,55
	2,75
	33,0
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	115
	0,01
	1,15
	13,8
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	15
	0,5
	7,5
	90
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	
	
	м2
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	ИТОГО:
	265,3
	 1780,4
	 
	 


Таблица 6

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Лапшово

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 59
	1,22
	 71,98
	 863,76
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией 
	чел
	 21
	2,5
	 52,5
	630
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 

	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	 12
	0,55
	6,6
	79,2
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	6
	0,5
	3
	36
	 
	 

	12
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	13
	Магазины
	чел
	1
	3
	3
	36
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	270,72
	2488,64
	
	


Таблица 7 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Алексеевка

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	13
	1,22
	15,86
	190,32
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	61
	2,5
	152,5
	1830
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 4
	3,35
	 13,4
	160,8 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	1044
	0,05
	 52,2
	313,2
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	 2
	2,13
	 4,26
	 51,12
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	 2
	0,73
	1,46
	17,52
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	 1
	1,82
	 1,82
	21,84
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	 7
	0,08
	 0,56
	6,72
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	 13
	0,55
	 7,15
	85,8
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	67
	0,01
	0,67
	8,04
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	14
	0,5
	7
	84
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0
	0
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	
	
	м2
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	ИТОГО:
	256,88
	 2769,36
	 
	 


Таблица 8

 Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Кулясово

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	56
	1,22
	68,32
	819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	150
	1,77
	265,5
	3186
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	80
	2,5
	200
	2400
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 120
	3,35
	 402
	4824 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	2400
	0,05
	 120
	480
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	3200
	0,07
	224
	896
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	639
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	31
	0,08
	2,48
	29,76
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	3000
	0,01
	30
	360
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Спортзал
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1867,54
	 19712,48
	 
	 


Таблица 9

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Мамадыш

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 25
	1,22
	 30,5
	 366
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 12
	2,5
	 21,24
	254,88
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 

	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	8
	0,55
	4,4
	52,8
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	4
	0,5
	2
	24
	 
	 

	ИТОГО:
	178,83
	1385,96
	
	


Таблица 10

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Дубровки

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 56
	1,22
	 68,32
	 819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	 80
	1,77
	 141,6
	 1699,2
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 50
	2,5
	 125
	 1500
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 29
	3,35
	  97,15
	  1165
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 3000
	0,05
	 150
	600
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	4800
	0,07
	336
	1344
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	213
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	32
	0,08
	2,56
	30,72
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	2
	3
	6
	72
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1143,87
	 9465,64
	 
	 


4.3. Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного

расчета потребления и приборов учета.

4.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

На 2023 и последующие годы с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, при существующем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. 

Для организации бесперебойного водоснабжения необходимо строительство резервных источников водоснабжения.

4.5. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2029 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

Данные  о планируемых объемах реализации услуг по водоснабжению до 2029 года представлены  в таблице 9.

                                                                                           Таблица 11  
	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	25,9

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	22,6

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	3,3

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	22,6

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	20,9

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	1,2

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	0,5

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	70,9

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	61,9

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	62,1

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	9,0


5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
     Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Лапшовского сельсовета Камешкирского района должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 45 лет. Стальные трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых  составляет 50 лет.

5.1. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения Лапшовского сельсовета предполагает решения следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.

Реализация схемы водоснабжения Лапшовского сельсовета предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. 

При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 63-150 мм 

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

5.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы

учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль существующих и  намеченных на перспективу дорог, границ населенных пунктов. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

5.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются в капитальном ремонте водонапорной башни и замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения.

 Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Лапшовского сельсовета на период 2023 – 2029 г.г. представлены в таблице 10:

Таблица 12

Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Лапшовского  сельсовета на период 2023 – 2029 г.г.

	№        п/п
	Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения 
	Сроки начала и окончание работ
	Оценочная стоимость,тыс.  руб., 2023 год

	1.
	 Замена глубинных насосов на скважинах


	2023-2029
	700,8

	2.
	Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)
	2024 г.
	950,0

	3.
	Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)
	2026 г.
	670,0

	4.
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	2024 г.
	1245,0

	5.
	Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)
	2027 г.
	625,0

	6.
	-  Капитальный ремонт скважины в д. Дмитриевка

	2025
	1250,0

	
	ИТОГО:
	 
	5440,8


7.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения
       При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. Водоносный горизонт является защищенным от поверхностного загрязнения.

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения», поэтому обеззараживание и очистка воды не требуется. 

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения резервных артезианских скважин;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных

водозаборных устройств населенных пунктов;

7.2. Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8. Схема водоотведения Лапшовского сельсовета
8.1. Существующее положение в сфере водоотведения Лапшовского сельсовета.

Населенные пункты Лапшовского сельсовета не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы с последующей с последующим вывозом содержимого специальной техникой.

8.2. Нормы и расходы сточных вод. 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Строительство централизованных систем в населенных пунктах Лапшовского сельсовета экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. 

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 человек автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.
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Пензенской области

от  31 .05.2023 г.№40

Схема водоснабжения с.Дубровки Камешкирского района Пензенской области


[image: image6]
Приложение № 5

к постановлению администрации 

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области

от  31.05.2023 г.№40

Схема водоснабжения с.Мамадыш  Камешкирского района Пензенской области





















Приложение № 6

к постановлению администрации 

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области

от  31.05.2023 г.№40
Схема водоснабжения с.Кулясово  Камешкирского района Пензенской области       

пер.Кирпичный
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Приложение № 7

к постановлению администрации 

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области

от 31.05.2023 г.№40

Схема водоснабжения ул.Новоозерская с.Лапшово Камешкирского района Пензенской области

ул.Новоозерская
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ул.Родниковая





Ул.Овражная





ул. Подгорная





ул. Дачная





ул. Новая





ул. Василькина





ул.Заречная





ул.Центральная





ул.Молодежная





ул.Лапшова





ул .Староозёрская





Ул.Центральная





ул.Нагорная





Ул.Суляйка





Ул.Овражная





Ул.Овражная





Ул.Садовая





Ул.Молодежная





Ул.Молодежная





Дорога на ТОК





Ул.Заречная





Ул.Нагорная





пер.Овражный





Пер.Школьный





Ул.Центральная





Ул.Лесная





Ул.Центральная





Ул.Молодежная





Ул.Центральная





Ул.Центральная





Ул.Новая





Ул.Молодежная








