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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕНЗЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ      КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2023 года                                                          № 65
с. Пестровка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Пестровского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области 
на период 2023 - 2033 годов
В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоснабженияи водоотведения и в целях исполнения требований Федерального закона от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями) и постановления Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период 2023-2033годов.

2. Учитывать схему водоснабжения и водоотведения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 09.01.2014 года №3 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Пестровского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на период 2014 - 2023 годов»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

      4. Настоящее постановление опубликовать в течение 15 дней в информационном бюллетене Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области «Сельские ведомости».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Пестровского сельсовета Камешкирского рай
она Пензенской области
Глава администрации

Пестровского сельсовета                                                      О.И.Ермакова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 года №65
Схема водоснабжения и водоотведения на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2023-2033 годы
Введение
Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), постановлением РФ от 5.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 2023 – 2033 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2) прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет 
3) карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
4) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Общие сведения о Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  (далее – Пестровский сельсовет) расположен в юго-восточной части Камешкирского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 29 км, а с востока на запад -  31 км. 

Пестровский сельсовет граничит: на севере - с селом Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области и Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области; на востоке - с Новошаткинским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области; на юге  - с   Саратовской областью; на западе -  с Лопатинским районом Пензенской области и Чумаевским сельсоветами Камешкирского района Пензенской области. Схема расположения муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области представлена на рисунке 1
Рисунок 1
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Территория сельсовета составляет 30123,7 га. На территории сельсовета находятся семь населённых пунктов: с. Пестровка, с. Покровка, с. Дьячевка, с. Порзово, с.Мокрый Дол, с.Бегуч, с.Шишовка. Численность населения на 01.01.2014 года составляет 1399 человек. В с.Шишовка нет жителей.

Село Пестровка (Пёстровка, Никольское, Гореловка, Юматовка, Борнуковка, Барнуковка), русское село, центр Пестровского сельсовета  располагается на речке Таштокомяк. Длина реки 33 км, площадь водосбора -338 кв.км, ширина водоохраной зоны 100 м, прибрежной зоны- 30 м. Село расположено в 14 км к  юго-востоку от районного центра. Основано на земле, отказанной в 1696 году помещику Н.И. Пестрову.
Село Покровка (Покровское, Таштокомяк, Веденяпино, Жедрино, Хардиновка), русская деревня Пестровского сельсовета, расположена в 2 км от административного центра. Поселена в начале 18 века. Основано на земле, отказанной в 1700 году помещику А. Веденяпину.

Село Дьячевка (Рождественское, Таштокомяк, Сильвачевка, Дьячевка 1-я, Сосновка), русское село Пестровского сельсовета. Поселено дворянином, пензенцем Петром Ивановичем Мартыновым и пензенским подьячим Федором Гладковым, на полученной ими в 1702 году земле по рекам Узе, Таштокомяк и Лелянга. Позднее к Дьячевке 1-ой примкнула Дьячевка 2-ая

Село Бегуч (Старый Бегуч, Старые Бегучи, Мурза, Верхний Шнаев, Бегуч) - мордовское-эрзя село, центр Бегучевского сельсовета расположено на  берегу одноименного ручья. Длина ручья Бегуч-10км., площадь водосбора -31,5 кв. км, ширина водоохраной зоны 50м, прибрежной защитной полосы - 30м. Село расположено в 28км к  юго-востоку от районного центра. Основано в 1725-1745 гг.

Село Мокрый Дол расположено в 8 км к северо-востоку от с. Бегуч, русское село. Основано в 1926 г.

Сёла  Порзово и Шишовка   расположены в южной части области на Приволжской возвышенности в зоне лесостепи.

Село Порзово расположено на правом берегу р. Лелянги, левом притоке р.Таштокомяк и на левом берегу р.Таштокомяк. Длина реки  Лелянги 15км., реки Таштокомяк – 33 км. Основано село Порзово в1703 году. В 1877 г. – волостной центр Петровского уезда Саратовской  губернии. Было две церкви, школа, красильня, две водяные мельницы. В 1969 г. в состав села Порзово включены деревни Мартыновка и Ключи. 

Село Шишовка расположено  в 5 км  севернее с. Порзово. 
Административный центр сельсовета - с. Пестровка. Расстояние до с. Русский Камешкир 12 км, до областного центра – г. Пензы 120 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Чаадаевка на расстоянии 48 км.
100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки.
Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории сельского поселения предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – с. Пестровка.
2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

2.1. Система и структура водоснабжения поселения 
В состав водопотребителей входят коммунальный, сельскохозяйственный, обслуживающий и  производственный  секторы, определенные генеральным планом поселения. 

Питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами. 

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из 9 подземных водоисточников (9 скважин) и охватывает  100% населения. На водоисточниках сельского поселения имеются водонапорные башни. Износ башен составляет от 65% до 70%. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, однако данный факт никак не сказывается на качестве воды, так как все определяемые показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Техническое состояние сетей и сооружений оценивается как частично удовлетворительное, требуется замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 
Артезианские скважины  оборудованы центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу воды в водонапорные башни  чистой воды объемом 25-45 м3.

2.2. Результаты технического обследования систем водоснабжения
Фактические данные об источниках водоснабжения Пестровского сельсовета представлены в таблице 1

Таблица 1

Фактические данные об источниках водоснабжения Пестровского сельсовета

	Населенный пункт
	Истрочник водоснабжения
	Год ввода в эквплуа-тацию
	Количество водонапорных башен
	Глубина скважины, м
	Дебет, м3/час
	Марка насоса

	с.Пестровка
	Артезианская скважина
	1983
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Порзово


	Артезианская скважина
	1983


	1
1
	70

70
	6,0
6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80



	
	Артезианская скважина


	1985


	
	
	
	ЭЦВ 4,5-6-80



	с.Бегуч


	Артезианская скважина
	1985


	1

	110

	11,0


	ЭЦВ 6-10-160

	
	Артезианская скважина


	1985


	1


	80


	6,0


	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Дьячевка
	Артезианская скважина
	1971
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-125

	с.Покровка
	Артезианская скважина
	1971
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Мокрый Дол
	Артезианская скважина
	1991
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80


Схемы водоснабжения населенных пунктов Пестровского сельсовета представлены в Приложениях 1-6.

Приборы учета поднятой воды на источниках водоснабжения отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.
Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 33778 м. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 2
Таблица 2

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, м
	Диаметр труб, мм
	Износ, %

	с.Пестровка
	1983
	чугун
	570
	100
	41

	
	1983
	полиэтилен
	4988
	63
	68

	с.Покровка
	1985
	полиэтилен
	3430
	63
	83

	с.Дьячевка
	1987
	полиэтилен
	1470
	63
	66

	
	1987
	полиэтилен
	3720
	100
	66

	с.Порзово
	1983
	полиэтилен
	450
	63
	77

	 
	1983
	сталь
	1600
	110
	77

	
	1983
	асб
	300
	120
	77

	
	2006
	полиэтилен
	1700
	63
	20

	
	2006
	полиэтилен
	4200
	110
	20

	
	2006
	полиэтилен
	150
	76
	20

	
	2007
	полиэтилен
	700
	63
	15

	с.Мокрый Дол
	1973
	полиэтилен
	40
	32
	92

	
	1973
	полиэтилен
	1120
	110
	92

	
	1991
	полиэтилен
	900
	110
	63

	
	2009
	полиэтилен
	520
	110
	10

	с.Бегуч
	1967
	чугун
	2700
	100
	61

	
	1972
	полиэтилен
	2300
	110
	84

	
	1985
	полиэтилен
	3500
	110
	62


 2.3. Существующее положение в сфере водоснабжения Пестровского сельсовета
На момент разработки схемы водоснабжения в Пестровском сельсовете необходимо:

-  Замена глубинных насосов на скважинах

- Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)

- Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)

- Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)

- Капитальный ремонт водонапорной башни

- Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)

- Строительство резервной скважины в с. Пестровка

- Строительство резервной скважины в с. Дьячевка

- Капитальный ремонт скважины в с. Порзово

- Капитальный ремонт скважины в с. Бегуч
Стоит обратить внимание на приборный учет добываемой воды.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

3.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелась бы резервная артезианская скважина;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных водозаборных устройств

3.2. Повышение показателей качества воды

- Ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- Постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

3.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Строительство сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

3.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установка приборов учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

4.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения
 Статистические данные  о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице 3.

                                                                                           Таблица 3

	 № п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	72,6

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	72,6

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	21,78

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	50,82

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	46,92

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	1,87

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	2,03

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	198,9

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	139,23

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	160,12

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	59,67


В таблице 3 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. Потери воды при транспортировке потребителям составляют 28% от отпущенной воды и являются расчетной величиной.

Реализация воды среди абонентов представлена в таблице 4

Таблица 4
	 
	тыс. м3
	% от общего потребления

	Отпущено воды потребителям всего, в т.ч.
	50,82
	100,00

	Вода населению
	46,92
	92,33

	Вода бюджетным организациям
	1,87
	3,68

	Вода прочим потребителям
	2,03
	3,99


Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 92 % от общего потребления.
4.2. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в населенных пунктах Пестровского сельсовета представлена в таблицах 5-10
Таблица 5 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Пестровка
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	39
	1,22
	47,58
	570,96
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	42
	1,77
	74,34
	892,08
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	26
	2,5
	65
	780
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 280
	3,35
	 938
	11256 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 1200
	0,05
	 60
	240 
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	2800
	0,07
	196
	1176
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	12
	2,13
	25,56
	306,72
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	6
	0,73
	4,38
	52,56
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	4
	1,82
	7,28
	87,36
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	10
	0,08
	0,8
	9,6
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	68
	0,55
	37,4
	448,8
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	5,3
	63,6
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	19
	Пансионат дла ветеранов и инвалидов


	 
	водомер
	 
	20


	240


	 
	 

	20
	СУРАГРО
	
	водомер
	
	350
	4200
	
	

	ИТОГО:
	1954,39
	 21850,68
	 
	 


Таблица 6

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Покровка
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 59
	1,22
	 71,98
	 863,76
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 21
	2,5
	 52,5
	630
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 


	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	 12
	0,55
	6,6
	79,2
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	6
	0,5
	3
	36
	 
	 

	12
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	13
	Магазины
	чел
	1
	3
	3
	36
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	270,72
	2488,64
	
	


Таблица 7 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Дьячевка
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	75
	1,22
	91,5
	1098
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	6
	1,77
	10,62
	127,44
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	76
	2,5
	190
	2280
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 116
	3,35
	 388,6
	4663,2 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	1120
	0,05
	 78,4
	313,6
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	2200
	0,07
	154
	616
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	 8
	2,13
	 17,04
	 204,48
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	43,8
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	 4
	1,82
	 7,28
	87,36
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	 28
	0,08
	 2,24
	26,88
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	 50
	0,55
	 27,5
	330
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	2
	3
	6
	72
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1088,08
	 11305,76
	 
	 


Таблица 8

 Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Порзово
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	56
	1,22
	68,32
	819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	150
	1,77
	265,5
	3186
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	80
	2,5
	200
	2400
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 120
	3,35
	 402
	4824 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	2400
	0,05
	 120
	480
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	3200
	0,07
	224
	896
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	639
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	31
	0,08
	2,48
	29,76
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	3000
	0,01
	30
	360
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Спортзал
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	19
	СУРАГРО
	
	водомер
	
	350
	4200
	
	

	ИТОГО:
	 1867,54
	 19712,48
	 
	 


Таблица 9
Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Мокрый Дол

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 25
	1,22
	 30,5
	 366
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 12
	2,5
	 21,24
	254,88
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 

	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	8
	0,55
	4,4
	52,8
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	4
	0,5
	2
	24
	 
	 

	ИТОГО:
	178,83
	1385,96
	
	


Таблица 10
Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Бегуч
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 56
	1,22
	 68,32
	 819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	 80
	1,77
	 141,6
	 1699,2
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 50
	2,5
	 125
	 1500
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 29
	3,35
	  97,15
	  1165
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 3000
	0,05
	 150
	600
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	4800
	0,07
	336
	1344
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	213
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	32
	0,08
	2,56
	30,72
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	2
	3
	6
	72
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1143,87
	 9465,64
	 
	 


4.3. Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного

расчета потребления и приборов учета.

4.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

На 2023 и последующие годы с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, при существующем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. 

Для организации бесперебойного водоснабжения необходимо строительство резервных источников водоснабжения.
4.5. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2033 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

Данные  о планируемых объемах реализации услуг по водоснабжению до 2033 года представлены  в таблице 9.
                                                                                           Таблица 11
	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	73,00

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	73,00

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	11,00

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	62,00

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	56,00

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	2,00

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	4,00

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	200,0

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	169,86

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	195,34

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	30,14


5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 45 лет. Стальные трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых  составляет 50 лет.

5.1. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения Пестровского сельсовета предполагает решения следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.
Реализация схемы водоснабжения Пестровского сельсовета предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. 

При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 63-150 мм 

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.
5.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы

учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль существующих и  намеченных на перспективу дорог, границ населенных пунктов. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.
5.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются в капитальном ремонте водонапорной башни и замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения.

 Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Пестровского сельсовета на период 2023 – 2033 г.г. представлены в таблице 10:
Таблица 12
Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Пестровского сельсовета на период 2023 – 2033 г.г.
	№        п/п
	Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения 
	Сроки начала и окончание работ
	Оценочная стоимость,тыс.  руб., 2014год

	1.
	Замена глубинных насосов на скважинах
	2023 г.
	80,0

	2.
	Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)
	2024 г.
	650,0

	3.
	Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)
	2025 г.
	350,0

	4.
	Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)
	2026 г.
	325,0

	5.
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	2027 г.
	245,0

	6.
	Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)
	2028 г.
	325,0

	7.
	Строительство резервной скважины в с. Пестровка
	2029 г.
	2500,0

	8.
	Строительство резервной скважины в с. Дьячевка
	2030 г.
	2500,0

	9.
	Капитальный ремонт скважины в с. Порзово
	2031г.
	250,0

	10.
	Капитальный ремонт скважины в с. Бегуч
	2032 г.
	250,0

	
	ИТОГО:
	 
	7475,0


6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. Водоносный горизонт является защищенным от поверхностного загрязнения.
Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения», поэтому обеззараживание и очистка воды не требуется. 

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения резервных артезианских скважин;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных

водозаборных устройств населенных пунктов;

7.2. Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8. Схема водоотведения Пестровского сельсовета

8.1. Существующее положение в сфере водоотведения Пестровского сельсовета.

Населенные пункты Пестровского сельсовета не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы с последующей с последующим вывозом содержимого специальной техникой.

8.2. Нормы и расходы сточных вод. 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Строительство централизованных систем в населенных пунктах Пестровского сельсовета экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. 

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 человек автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Приложение №1

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Пестровка Камешкирского района Пензенской области


ул.Западная

пер.Восточный

ул.Центральная

ул.Восточная
ул.Мира




Ул.Молодежная

Приложение №2

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Покровка Камешкирского района Пензенской области





Ул.Сорокинская

ул.Покровская
Приложение №3

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Дьячевка Камешкирского района Пензенской области


ул.Молодежная



ул.Сосновская

ул.Центральная
ул.Заречная
ул.Нечаевская



Приложение №4

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Порзово Камешкирского района Пензенской области

ул.Кирова


                                    пер.Солнечный

ул.Мира
пер.Мирный



пер.Зеленый


                                              ул.Центральная


ул.Заречная

ул.Заречная
пер.Лесной

                        ул.Нагорная          ул.Молодежная




ул.Молодежная
Приложение №5

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Мокрый Дол Камешкирского района Пензенской области





Ул.Лесная


ул.Солнечная

ул.Полевая

Приложение №6

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 05.06.2023 №65
Схема водоснабжения с.Бегуч Камешкирского района Пензенской области

ул.Нагорная
ул.Нагорная

ул.Центральная
пер.Овражный


ул.Зеленая

Ул.Центральная
ул.Мира
ул.Садовая


ул.Мира








